- 給水方式変更条件確認書

- 令和     年     月     日

- 仙台市水道事業管理者　様

| 協議番号 | ― | 水道番号 | ～ |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請地 | 仙台市 区 |  |  |
| 建築物名 |  |  |  |
| 申請者住所 氏名 | 印 |  |  |

給水方式変更をするにあたり、下記の条件を確認いたします｡

記

１．提出図書類

水道事業者に給水方式変更の承認を申し込むにあたり、当該工事に関し、次の図書類を入手又は作成し、

提出します。

□（１）　更生工事履歴のない受水槽給水設備から、直結給水方式に切替える場合

提出図書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認欄

・既設配管の材料等確認書　　　　　　　　　　　　　　□

・水質試験成績証明書　　　　　　　　　　　　　　　　□

・誓約書（必要に応じ）　　　　　　　　　　　　　　　□

・その他局が求めた図書　　　　　　　　　　　　　　　□

□（２）　更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が明らかな場合

提出図書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認欄

・塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三者　　　□

認証品の場合の該当機関の認証登録証の写し

・ライニングによる更生工事施工時の施工計画書　　　　□

・更生工事の施工計画書（写真添付）　　　　　　　　　□

・浸出性能確認の水質試験成績証明書　　　　　　　　　□

・誓約書（必要に応じ）　　　　　　　　　　　　　　　□

・その他局が求めた図書　　　　　　　　　　　　　　　□

□（３）　更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が確認できない場合

提出図書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認欄

・浸出性能試験成績証明書　　　　　　　　　　　　　　□

・誓約書（必要に応じ）　　　　　　　　　　　　　　　□

・その他局が求めた図書　　　　　　　　　　　　　　　□

＊該当する工事、図書をチェックしてください。

事　　前　　確　　認　　事　　項

受水槽式給水設備を直結給水方式に変更する工事を申し込む者は、事前に次の（１）～（３）に掲げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。

（１）　更生工事履歴のない受水槽給水設備から、直結給水方式に切替える場合

①　既設配管の材質

・「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）に適合した製品が使用されていることを現場及び図面にて確認する。

・構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管、給水用具に取り替える。

・埋め込み等により確認が困難な場合は、水道事業者の判断を求める。

②　既設配管の耐圧試験

・耐圧試験における水圧は、０．７５ＭPaとし、加圧時間については、給水装置工事施行要領による。

③　水質試験

・直結給水切替え前において、水道法第２０条第３項に規定する者による水質試験を行い、水道法第４条に定める水質基準を満足していることを確認する。

・採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたのち採水するものとする。

・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、水道事業者との協議結果に応じて、鉄、ｐH等の水質試験を実施する。

（２）　更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が明らかな場合

①　既設配管の材質

・ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施工計画書　（工法、塗料、工程表等）及び施工計画に基づく施工報告書（写真添付）並びに塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。

・なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録証の写しとすることができる。

- 既設配管の耐圧試験

・耐圧試験における水圧は、０．７５ＭPaとし、加圧時間については、給水装置工事施行要領による。

③　浸出性能確認の水質試験

・適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたのち採水するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質検査を行い、構造基準に基づく浸出等に関する基準を満足していることを確認する。

・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目とする。

（３）　更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が確認できない場合

①　既設配管の耐圧試験

・耐圧試験における水圧は、０．７５ＭPaとし、加圧時間については、給水装置工事施行要領による。

②　浸出性能試験

・ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部サンプリングし、それを供試体として公的検査機関で構造基準に基づく浸出性能試験を行い、浸出等に関する基準に適合していることを確認する。

・既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、現地にて水道水を１６時間滞留させた水（給水設備のライニングされた管路内の水であって、受水槽等の水が混入していないもの）を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質検査を行い、浸出等に関する基準を満足していることを確認する。

この場合において、一度の採水で５Ｌの水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を確保する。

- 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する基準別表第１のすべての項目を行う。