## 入札金額積算内訳書＿浄水場外6施設
仙台市水道局 国見浄水場外６施設 電力需給 | [5 empty] | 2020-04-01 |  | ～ | 2023-09-30 |  | ３年６ヶ月 |  |  | 【１／４】
入札金額積算内訳書
国見浄水場 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 134 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し
[6 empty] | 設備容量： | 500kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 500kVA | [7 empty] | 国見浄水場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 | [8 empty] | 令和３年 |  |  | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 57086 | 49680 | 50256 | 50491 | 52231 | 55342 | 50496 | 47224 | 49736 | 60531 | 63538 | 55881 | 計 642,492 kWh | 642492 | 1Y | H28 | 134 | 134
契約電力(予定) (kW) | b | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |  | 315086 | 0.5Y | H29 | 134 | 122
契約電力(実績) (kW) |  | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 122 | 122 | 122 | 124 | 124 | 平均 123.5 kW | 2242562 | 3.5Y | H30 | 124 | 124
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 124 | 108
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 919 | 6191 | 6875 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 30281 | 21071 | 25745 | 26634 | 20865 | 23037 | 20580 | 23628 | 26508 | 24816 | 32570 | 28610
夜間使用量 (kWh) | f | 26805 | 28609 | 24511 | 22938 | 25175 | 25430 | 25050 | 23596 | 23228 | 35715 | 30968 | 27271
最大需要電力 (kW) |  | 108 | 96 | 95 | 94 | 105 | 108 | 104 | 94 | 106 | 115 | 124 | 113
負荷率 (%) |  | 73.4 | 71.9 | 73.5 | 74.6 | 69.1 | 71.2 | 67.4 | 69.8 | 65.2 | 73.1 | 71.2 | 68.7 | 平均 70.8 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 国見浄水場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
中原浄水場 | 仙台市青葉区芋沢字中原24 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 333; 令和２年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 無し
中原浄水場 |  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 1,000kVA; 令和２年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 875kVA | [5 empty] | 中原浄水場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 112638 | 102417 | 103259 | 96284 | 106259 | 104367 | 97502 | 107530 | 107310 | 120640 | 122050 | 107670 | 計 1,287,926 kWh | 1287926 | 1Y | H28 | 255 | 255
契約電力(予定) (kW) | b | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |  | 625224 | 0.5Y | H29 | 333 | 333
契約電力(実績) (kW) |  | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 333 | 333 | 333 | 333 | 313 | 平均 319.7 kW | 4489002 | 3.5Y | H30 | 333 | 313
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 313 | 301
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 97.58 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 2010 | 10713 | 10102 | 6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 57800 | 42274 | 59176 | 49996 | 46933 | 45911 | 41630 | 55720 | 57130 | 47080 | 66370 | 56240
夜間使用量 (kWh) | f | 54838 | 60143 | 44083 | 44278 | 48613 | 48354 | 49378 | 51810 | 50180 | 73560 | 55680 | 51430
最大需要電力 (kW) |  | 301 | 297 | 289 | 286 | 285 | 286 | 285 | 290 | 298 | 308 | 313 | 307
負荷率 (%) |  | 52 | 47.9 | 49.6 | 46.8 | 51.8 | 50.7 | 47.5 | 51.5 | 50 | 54.4 | 54.2 | 48.7 | 平均 50.42 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 中原浄水場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 国見浄水場外６施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2020-04-01; 令和２年 １０月: ～; 令和２年 １１月: 2023-09-30; 令和３年 １月: ３年６ヶ月 | 【２／４】
入札金額積算内訳書
福岡浄水場 | 仙台市泉区福岡字台103-2 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 168; 令和２年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 無し
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 500kVA; 令和２年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 625kVA | [5 empty] | 福岡浄水場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 66600 | 55630 | 50613 | 49182 | 52818 | 59783 | 53505 | 51853 | 51707 | 68903 | 73126 | 68990 | 計 702,710 kWh | 702710 | 1Y | H28 | 168 | 168
契約電力(予定) (kW) | b | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |  | 334626 | 0.5Y | H29 | 150 | 150
契約電力(実績) (kW) |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 153 | 平均 152. kW | 2442756 | 3.5Y | H30 | 153 | 153
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 153 | 137
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 7547 | 6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 32900 | 28033 | 23048 | 25917 | 21736 | 24862 | 20164 | 26307 | 25780 | 32209 | 33034 | 35294
夜間使用量 (kWh) | f | 33700 | 27597 | 27565 | 23265 | 24567 | 27374 | 27174 | 25546 | 25927 | 36694 | 40092 | 33696
最大需要電力 (kW) |  | 130 | 116 | 111 | 109 | 122 | 137 | 129 | 104 | 106 | 138 | 143 | 153
負荷率 (%) |  | 71.2 | 66.6 | 63.3 | 62.7 | 60.1 | 60.6 | 57.6 | 69.2 | 67.8 | 69.3 | 71 | 62.6 | 平均 65.16 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 福岡浄水場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
茂庭浄水場 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 439; 令和２年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 有り (太陽光発電設備 20kW，全量自家消費)
中原浄水場 |  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 2,000kVA; 令和２年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 500kVA | [5 empty] | 茂庭浄水場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 161080 | 124300 | 121850 | 116380 | 131960 | 120790 | 110120 | 140080 | 152600 | 175100 | 179460 | 157990 | 計 1,691,710 kWh | 1691710 | 1Y | H28 | 439 | 439
契約電力(予定) (kW) | b | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |  | 776360 | 0.5Y | H29 | 439 | 414
契約電力(実績) (kW) |  | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 414 | 414 | 414 | 404 | 400 | 平均 402.7 kW | 5851490 | 3.5Y | H30 | 414 | 400
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 398 | 366
力率(実績) (％) |  | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 平均 97.83 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 3290 | 14110 | 11720 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 72070 | 44950 | 60270 | 53450 | 52490 | 45540 | 44780 | 70590 | 73690 | 60010 | 85740 | 73840
夜間使用量 (kWh) | f | 89010 | 79350 | 61580 | 59640 | 65360 | 63530 | 57570 | 69490 | 78910 | 115090 | 93720 | 84150
最大需要電力 (kW) |  | 366 | 335 | 322 | 319 | 324 | 309 | 312 | 331 | 371 | 398 | 388 | 393
負荷率 (%) |  | 61.1 | 51.5 | 52.6 | 50.7 | 56.6 | 54.3 | 49 | 58.8 | 57.1 | 61.1 | 64.2 | 55.8 | 平均 56.06 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 茂庭浄水場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 国見浄水場外６施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2020-04-01; 令和２年 １０月: ～; 令和２年 １１月: 2023-09-30; 令和３年 １月: ３年６ヶ月 | 【３／４】
入札金額積算内訳書
福岡取水場 | 仙台市泉区福岡字北泉30 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 430; 令和２年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 無し
中原浄水場 |  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 1,000kVA; 令和２年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 625kVA | [5 empty] | 福岡取水場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 235874 | 223558 | 227116 | 209712 | 213969 | 196392 | 215306 | 242876 | 239318 | 237850 | 224664 | 211629 | 計 2,678,264 kWh | 2678264 | 1Y | H28 | 430 | 430
契約電力(予定) (kW) | b | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |  | 1306621 | 0.5Y | H29 | 430 | 404
契約電力(実績) (kW) |  | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 404 | 404 | 398 | 398 | 398 | 平均 400.8 kW | 9341413 | 3.5Y | H30 | 404 | 398
力率(予定） (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 401 | 401
力率(実績) (％) |  | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 平均 98.5 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 22574 | 20421 | 20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 108907 | 103622 | 92334 | 102318 | 83615 | 76791 | 76530 | 118216 | 109574 | 102344 | 92907 | 101508
夜間使用量 (kWh) | f | 126967 | 119936 | 134782 | 107394 | 107780 | 99180 | 118034 | 124660 | 129744 | 135506 | 131757 | 110121
最大需要電力 (kW) |  | 401 | 334 | 333 | 334 | 338 | 338 | 337 | 391 | 398 | 384 | 371 | 394
負荷率 (%) |  | 81.7 | 93 | 94.7 | 87.2 | 87.9 | 80.7 | 88.7 | 86.3 | 83.5 | 86 | 84.1 | 74.6 | 平均 85.7 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 福岡取水場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
将監 送水ポンプ場 | 仙台市泉区将監10丁目38-8 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 192; 令和２年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 無し
中原浄水場 |  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 500kVA; 令和２年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 375kVA | [5 empty] | 将監 送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 47882 | 47703 | 51113 | 48321 | 51928 | 48657 | 48644 | 50657 | 48143 | 50291 | 49982 | 44348 | 計 587,669 kWh | 587669 | 1Y | H28 | 192 | 192
契約電力(予定) (kW) | b | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |  | 295604 | 0.5Y | H29 | 192 | 136
契約電力(実績) (kW) |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 平均 134.5 kW | 2058611 | 3.5Y | H30 | 136 | 135
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 135 | 131
力率(実績) (％) |  | 89 | 90 | 89 | 90 | 92 | 96 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 平均 91 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 705 | 3857 | 3760 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 26902 | 20562 | 30790 | 27387 | 26564 | 24529 | 23446 | 27575 | 27421 | 21199 | 28661 | 24967
夜間使用量 (kWh) | f | 20980 | 27141 | 20323 | 20229 | 21507 | 20368 | 22978 | 23082 | 20722 | 29092 | 21321 | 19381
最大需要電力 (kW) |  | 130 | 131 | 131 | 130 | 131 | 131 | 131 | 132 | 131 | 131 | 132 | 132
負荷率 (%) |  | 51.2 | 50.6 | 54.2 | 51.6 | 55.1 | 51.6 | 51.6 | 53.3 | 51 | 53.3 | 52.6 | 46.7 | 平均 51.9 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 将監 送水ポンプ場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 国見浄水場外６施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2020-04-01; 令和２年 １０月: ～; 令和２年 １１月: 2023-09-30; 令和３年 １月: ３年６ヶ月 | 【４／４】
入札金額積算内訳書
綱木坂 送水ポンプ場 | 仙台市青葉区芋沢綱木坂地内 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 342; 令和２年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 無し
中原浄水場 |  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 1,000kVA; 令和２年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和３年 １月: 875kVA | [5 empty] | 綱木坂 送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間 | 年度 | 契約電力 | 最大
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 149731 | 147600 | 159913 | 153036 | 163093 | 161372 | 152972 | 159770 | 151470 | 155280 | 156940 | 138480 | 計 1,849,657 kWh | 1849657 | 1Y | H28 | 331 | 331
契約電力(予定) (kW) | b | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |  | 934745 | 0.5Y | H29 | 331 | 328
契約電力(実績) (kW) |  | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 332 | 332 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 平均 340.3 kW | 6483716 | 3.5Y | H30 | 342 | 342
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | H31 | 342 | 332
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 平均 99.41 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 4419 | 20924 | 20225 | 13298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.11月 ～2019.10月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 85202 | 65950 | 98493 | 85928 | 76440 | 75189 | 69723 | 87600 | 88800 | 67000 | 90990 | 79960
夜間使用量 (kWh) | f | 64529 | 81650 | 61420 | 62689 | 65729 | 65958 | 69951 | 72170 | 62670 | 88280 | 65950 | 58520
最大需要電力 (kW) |  | 307 | 313 | 331 | 332 | 324 | 318 | 319 | 321 | 319 | 316 | 327 | 319
負荷率 (%) |  | 67.7 | 65.5 | 67.1 | 64 | 69.9 | 70.5 | 66.6 | 69.1 | 65.9 | 68.2 | 66.7 | 60.3 | 平均 66.79 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 綱木坂 送水ポンプ場
使用電力料 (円) | Σ(g～k）【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (3.5Y) | ← 契約期間（３年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 国見浄水場外６施設 電力需給 （単年合計）
年月 |  | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和３年 １月: 令和３年 | 合計
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
予定使用電力量 (kWh) |  | 830891 | 750888 | 764120 | 723406 | 772258 | 746703 | 728545 | 799990 | 800284 | 868595 | 869760 | 784988 | 9440428
予定契約電力 (kW) |  | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 令和３年 ２月: ②; 令和３年 ３月: 4～9月 | 0
（ 契約期間 使用電力料合計 ）
設計金額 (税抜き) ＝ |  | 令和２年 ４月: 0; 令和２年 １０月: 改 め; 令和２年 １１月: 0; 令和３年 ２月: 円
|  |  | ①×３＋② | ３年 ６ヶ月 |  |  |  |  | 「 入 札 書 記 載 額 」
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和２年 ９月: ※1 休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，1月4日，
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和２年 ９月: 4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，12月30日 及び 12月31日 をいう。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
・入札において燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（再エネ賦課金）は考慮しない。
（燃料費調整額及び再エネ賦課金については，電力需給契約書による。）
・入札において内訳書の提出がない者は、入札に参加できない。
・入札書の金額と本内訳書の入札書記入額（税抜き金額）の金額が一致しなければならない。
①
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります